## 00_Instrucciones
Configuración del calculo de PR
Hoja | Contenido
01_Plants | Catálogo de plantas. Campos: plant_code, plant_name, pr_execution (TRUE/FALSE: si se calcula el PR de esa planta), scada_table_name (tabla gold de origen del SCADA), pvsyst_file (prefijo de los CSV de PVsyst), ac_capacity_kw, dc_capacity_kw, timezone.
02_Sensors_Mapping | Mapeo de sensores: una fila por sensor. columna_original (nombre en el SCADA) → columna_destino (nombre canónico) + parametro, agregacion, unidad, comentario. plant_code=COMMON es la base común; las filas por planta añaden o sobrescriben. Convención: WA_01=Wind Alarm (criterio c8), WS_01=velocidad de viento km/h (dato), AP_01/E_GRID_01=potencia activa.
03_Criteria_Config | Parámetros de cálculo por planta: degradation_factor, availability_factor, guaranteed_epi (EPI garantizado), aggregate_by_hour, energy_ref_sensor (sensor de energía del PR: E_GRID_01 o AP_01), is_energy, albedo_formula (REF/POA o REF/GHI).
04_Criteria_Selection | Criterios de validez por planta (c1–c9). -1 = criterio desactivado. c1–c4 (media filtrada POA/GHI/DHI/REF): 0 = exige media no nula, >0 = exige media ≥ ese valor (W/m²). c5/c6 = nº mínimo de horas diarias válidas de POA/GHI. c7 = umbral de Setpoint (kW). c8 = sin Wind Alarm. c9 = PF en rango. Un intervalo es válido (all_valid) solo si cumple TODOS los criterios activos.
05_Sensor_Outliers | Limpieza de sensores por familia y planta: <fam>_iqr_k (factor IQR de Tukey; 0 = off) y <fam>_max_dev (umbral del filtro progresivo cross-sensor; 0 = off) para POA/GHI/DHI/REF, más TAMB_max_dev.
06_Limits | Límites físicos por parámetro (POA/GHI/DHI/REF/T_AMB) para detección de anomalías: rango_min/rango_max (fuera → out_of_range), abrupt_change (salto máximo permitido), dead_threshold (derivada mínima para marcar "dead").
07_Irrandiance_Thresholds | Umbral mínimo de irradiancia mensual por planta (W/m²). Columnas GHI_m1…GHI_m12 y POA_m1…POA_m12: para cada mes, la irradiancia mínima que hace que un intervalo cuente como "hora válida" en los criterios c5 (POA) y c6 (GHI).

## 01_Plants
plant_code | plant_name | pr_execution | scada_table_name | pvsyst_file | ac_capacity_kw | dc_capacity_kw | timezone
PL2 | Plaza II | TRUE | plaza2_15min | PL2 | 16800 | 18310 | Europe/Madrid
FRA | Fraga | TRUE | fraga_15min | FRA |  |  | Europe/Madrid

## 02_Sensors_Mapping
plant_code | columna_original | columna_destino | parametro | agregacion | unidad | comentario
COMMON | Date | Date | Date | first | - | Timestamp (UTC en OneLake)
PL2 | E_GRID_01 | E_GRID_01 | E_GRID (kW) | mean | kW | Potencia activa contador principal
COMMON | GHI_01 | GHI_01 | GHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación directa horizontal 1
COMMON | GHI_02 | GHI_02 | GHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación directa horizontal 2
COMMON | GHI_03 | GHI_03 | GHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación directa horizontal 3
COMMON | GHI_04 | GHI_04 | GHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación directa horizontal 4
COMMON | DHI_01 | DHI_01 | DHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación difusa horizontal 1
COMMON | DHI_02 | DHI_02 | DHI (W/m2) | mean | W/m2 | Radiación difusa horizontal 2
COMMON | POA_01 | POA_01 | POA (W/m2) | mean | W/m2 | Plano del array sensor 1
COMMON | POA_02 | POA_02 | POA (W/m2) | mean | W/m2 | Plano del array sensor 2
COMMON | POA_03 | POA_03 | POA (W/m2) | mean | W/m2 | Plano del array sensor 3
COMMON | POA_04 | POA_04 | POA (W/m2) | mean | W/m2 | Plano del array sensor 4
COMMON | REF_01 | REF_01 | REF (W/m2) | mean | W/m2 | Reflejada sensor 1
COMMON | REF_02 | REF_02 | REF (W/m2) | mean | W/m2 | Reflejada sensor 2
COMMON | T_AMB_01 | T_AMB_01 | T_AMB (ºC) | mean | ºC | Temperatura ambiente
COMMON | SETPOINT_01 | SETPOINT_01 | SETPOINT (kW) | min | kW | Cualquier maximo invalida el intervalo (C3)
PL2 | WS_01 | WA_01 | WIND_ALARM | max | - | Alarma viento global (binario 0/1 en este SCADA)
COMMON | PF_01 | PF_01 | PF | mean | - | Relación de potencias
COMMON | WA_01 | WA_01 | WIND_ALARM | max | - | Alarma viento global (binario 0/1 en este SCADA)
COMMON | WS_01 | WS_01 | WS (km/h) | mean | km/h | Velocidad del viento
COMMON | AP_01 | AP_01 | AP (kW) | mean | Kw | Potencia activa contador principal

## 03_Criteria_Config
plant_code | degradation_factor | availability_factor | guaranteed_epi | aggregate_by_hour | energy_ref_sensor | is_energy | albedo_formula
PL2 | 1 | 1 | 99.59% | TRUE | E_GRID_01 | FALSE | REF/POA
FRA | 1 | 1 | 98% | FALSE | AP_01 | FALSE | REF/GHI

## 04_Criteria_Selection
CRITERIOS: (-1 para desactivar el criterio) | La media filtrada de POA no es null y está por encima del valor. | La media filtrada de GHI no es null y está por encima del valor. | La media filtrada de DHI no es null y está por encima del valor. | La media filtrada de REF no es null y está por encima del valor. | El número de horas diarias válidas, por encima del umbral de POA supera el valor. | El número de horas diarias válidas, por encima del umbral de GHI supera el valor. | El valor de Setpoint no supera el umbral establecido. (El operador no limita la potencia). | La Wind Alarm no está activa. (Los trackers no están en posición de defensa). | El PF (factor de potencia) se encuentra en el rango permitido.
plant_code | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9
PL2 | 100 | 0 | -1 | -1 | 3 | -1 | 15000 | TRUE | FALSE
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | TRUE | TRUE

## 05_Sensor_Outliers
plant_code | POA_iqr_k | POA_max_dev | GHI_iqr_k | GHI_max_dev | DHI_iqr_k | DHI_max_dev | REF_iqr_k | REF_max_dev | TAMB_max_dev
PL2 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
FRA | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%

## 06_Limits
parametro | rango_min | rango_max | abrupt_change | dead_threshold
POA (W/m2) | -6 | 1500 | 800 | 0.0001
GHI (W/m2) | -6 | 1500 | 800 | 0.0001
DHI (W/m2) | -6 | 1500 | 800 | 0.0001
REF (W/m2) | -6 | 1500 | 800 | 0.0001
T_AMB (ºC) | -30 | 50 | 4 | 0.0001

## 07_Irrandiance_Thresholds
Curvas de mínmo de irradiancia por mes del año. Medido en W·m^2.
plant_code | GHI_m1 | GHI_m2 | GHI_m3 | GHI_m4 | GHI_m5 | GHI_m6 | GHI_m7 | GHI_m8 | GHI_m9 | GHI_m10 | GHI_m11 | GHI_m12 | POA_m1 | POA_m2 | POA_m3 | POA_m4 | POA_m5 | POA_m6 | POA_m7 | POA_m8 | POA_m9 | POA_m10 | POA_m11 | POA_m12
PL2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
FRA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500